# ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

# станции очистки стоков с SBR реактором GRAF

GRAF – KLARO

Otto Graf GmbH

Carl-Zeiss-Str. 2-6

79331 Teningen

Содержание:					                                               стр.

- Комплектация поставки					                       2

- Режим работы SBR реактора						   4

  - Станции с функцией разложения органических составляющих в сточной воде (очистка класса С)                   4

  - Станции с дополнительным удалением нитратов

(очистка класса D)                                                                           5

  - Системы с удалением фосфатов

( уровень очистки D+P)                                                                   5

- Блок включения и управления станцией                                   5

3.1  Технические компоненты                                                            6

3.2   Блок управления                                                                           6

- Начало работы                                                                                   7

  - Включение блока управления                                             7

  - Характеристики станции после отключения питания   7

- Программирование блока управления                                      7

5.1 Соединения блока управления                                                   8

5.2 замена предохранителей                                                             9

5.3  установка батареи                                                                          9

5.4 работа блока управления                                                              9

6. Датчик заполнения буфера                                                           13

7. Дополнительные функции блока ZK plus                                   13

8. Поддержка и обслуживание                                                         14

9. Обнаружение и исправление неполадок                                  15

10. Инструкция по обслуживанию                                                    17

11. Журнал контрольных проверок                                                   19

Уважаемые Господа,

Вы заказали систему очистки хоз-бытовых стоков KLARO ( с SBR реактором). Система соответствует требованиям стандарта EN 12566-3.

Ниже мы приводим важную информацию, на которую надо обратить внимание, для того, чтобы продлить работу станции очистки:

-  Станция с SBR реактром предназначена для очистки хоз-бытовых стоков. Сливать какие-либо другие стоки (от ресторанов, коммерческих объектов и др.) в систему можно при условии, что такие параметры учитывались при подборе станции.

-  Яды, токсины, несовместимые биологические субстанции не должны попадать в систему, т.к. они угнетают бактерии, которые крайне важны для процесса очистки.

Для того, чтобы параметры очистки соответствовали требованиям, очень важно управлять и обслуживать станцию согласно инструкциям производителя.

Вы найдете все инструкции далее.

Вместе с тем, мы просим Вас прочитать и принять во внимание следующую информацию:

-  Помещение  для установки блока управления должно быть сухим и хорошо проветриваемым (подвал, гараж)

-  Вентиляционные решетки должны быть открыты и доступны для проверки/обслуживания.

-  Подвод электрического питания должен быть гарантирован. Потребляемый ток рассчитывается до 16 А ( в зависимости от типа станции).

Информация о станции:

В случае возникновения вопросов по обслуживанию и эксплуатации станции, просим Вас записать следующие данные

Номер заказа/контракта

Серийный номер станции___________200

Серийный номер блока управления ___________200

Серийный номер компрессора

Тип компрессора

Кол-во проживающих

- КОМПЛЕКТАЦИЯ ПОСТАВКИ

Система очистки хоз-бытовых  стоков  состоит из двух компонентов: емкости и блока управления. Эти два компонента соединены друг с другом шлангом подачи воздуха, который прокладывается в земле.

Емкость (или несколько емкостей) разделена на два сектора: накопительная камера с буфером для поступления воды и SBR реактор. В случае однокамерной станции (до 20 проживающих) эти два сектора размещены в  одной емкости и разделяются перегородкой. В случае больших объемов стоков, секции очистки (накопительная и  аэрационная) размещаются в разных емкостях.

Биоактиватор состоит:

- воздушно-диффузионная система из нержавейки или пластика с мембранными трубчатыми или дисковыми аэратороми.

- система мелкопузырчатой подачи воздуха (мембраны с перфорацией)

- откачивающие эрлифты ( работает за счет выталкивания воды по трубе воздухом от компрессора)

- эрлифт перекачки осадка

Для заключительной сборки на месте, предусмотрен крепеж на все элементы (в мешочке).

Блок управления для внутренней установки и кабинет управления для наружной установки состоит:

- воздушный компрессор

-  клапанный блок

-  панель управления

- Режим работы SBR реактора

Klaro  и Klaro Easy – станции биологической очистки стоков, которые работают по принципу SBR реактора ( аэробный цикличный реактор). Процесс очистки состоит из двух стадий: отложение осадка в предварительной камере с интегрированным буфером и формирование активного ила в SBR реакторе.
Предварительный резервуар накопления осадка с его интегрированным буфером имеет следующие функции:

- хранение первоначального и вторичного осадка,

-  сдерживание твердых и плавающих субстанций,

-  сдерживание водного  притока,

-  корректировка соотношения количества или концентрации поступающей сточной воды.

Работа станции очистки задается микропроцессорным блоком, который активизирует воздушный компрессор, диффузор и различных подъемных приспособлений (эрлифтов) через магнитные клапана.

  - Станции с функцией удаления органических субстанций в воде (понижение концентрации углерода: класс очистки C)

Процесс - последовательность 5 стадий, которые проходят по порядку, и повторяются несколько раз в день (обычно 4 раза).

Стадия 1            Наполнение

Сточная вода, которая временно отстаивается в камере хранения осадка, подается в реактор SBR подъемным эрлифтом, который работает от компрессора. Эрлифт проектируется таким образом, что только вода без твердых субстанций перекачивается. Благодаря конструкции эрлифта, минимальный уровень воды в резервуаре хранения осадка гарантирован. Поэтому, ограничение уровня воды другими устройствами (например, поплавок) не требуется.

Стадия 2            Аэрация

На этой стадии сточная вода аэрируется и смешивается. Мембранные трубы или мембранные диски насыщают камеру воздухом, начиная с низа камеры (см.  рис. 1 и рис. 2).

Станция снабжается атмосферным воздухом, который

подается воздушным компрессором. Аэрация обычно прерывистая.

Насыщение системы воздухом приводит к следующему:

- Микроорганизмы активного ила снабжаются кислородом, который необходим  для их метаболической деятельности, что приводит к  понижению загрязнений

- Сточная вода активно заселяется бактериями.

Стадия 3            Осаждение

Эта стадия – фаза отдыха, в которой, нет насыщения воздухом. Активный ил оседает на дно по принципу  гравитации ( фаза седиментации). В верхней части резервуара  находится осветленная водная а внизу, оседает ил (осадок), который будет развиваться. Плавающий осадок, который может быть, находится выше зоны осветленной воды.

Стадия 4               Извлечение осветленной воды

В этой фазе биологически обработанная сточная  вода (осветленная вода) извлекается из SBR реактора.

Процесс выкачки воды происходит за счет работы эрлифта. Эрлифт сконструирован таким образом, что никакой осадок не попадает в слой очищенной воды.  Минимальный уровень воды в SBR  реакторе сохраняется без дополнительных приспособлений.

Стадия 5                   Возврат активного ила

На  этой стадии избыток активного ила из SBR реактора возвращается эрлифтом в камеру хранения осадка. Излишки ила извлекаются снизу камеры SBR реактора.

После завершения стадии 5 процесс очистки начинается снова со стадии 1.

Каждый день, обычно,  отрабатываются  4 цикла. Индивидуальная корректировка времени цикла и очередность циклов возможна после консультаций с Otto Graf GmbH.

Кроме того, возможно, настроить вручную режим работы на каникулах. Режим каникул - крайне  спокойный режим работы станции без притока сточной воды.

Важно:  Хорошая вентиляция необходима во всех резервуарах . Это обычно достигается наличием фановой трубы дома. Если необходимы дополнительные трубы аэрации или вентиляционные решетки, их придется установить.

  - Станции с  дополнительным удалением нитратов (класс очистки D)

Удаление нитратов достигается определенным штаммом микроорганизмов. Особенно интенсивное  насыщение  станции воздухом создает оптимальные условия жизни для нитрифицирующих бактерий, которые трансформируют аммоний в нитрате.

В случае станций, которые предназначены для дополнительной денитрификации, короткие импульсы воздуха в начале фазы аэрации вызывают круговорот воды и стимулируют бактерии денитрификации, которые перерабатывают нитраты в простые нитрогены.

  - Станции с дополнительным удалением фосфатов (уровень очистки D+P)

Выпадение фосфатов в осадок происходит благодаря добавлению хлорида алюминия (реагент) в SBR реактор. Оборудование для удаления фосфатов включает съемную полочку, которую крепят в куполе или на перегородке бака. Реагент  помещают в канистру и устанавливают на полочку.

Управление дозирующим насосом, который подает реагент в систему,  осуществляется блоком управления. Объем реагента может быть скорректирован с помощью дозирующего насоса. Смешивание происходит в  течение фазы аэрации. Реагент взаимодействует с фосфатом, в результате чего образуются нерастворимые частицы, которые оседают в резервуаре.

- Управление системой.

Все механические и электрические части станции устанавливаются в ящике управления. Ящик для наружной установки сделан из метала, покрытого порошковой  краской. Ящик управления состоит из блока управления и элементов подачи и распределения воздуха.

# 3.1. Технические компоненты

Основные механические части :

- воздушный компрессор

-  блок электроклапанов с 1 или 4 соленоидами для распределения воздуха для аэрации и перекачки осадка

- контролер, задающий  цикл работы  системы

- охлаждающий вентилятор (только для систем с ротационными компрессорами)

- насос  для подачи фосфорных реагентов (спец. опция)

Основные компоненты блока управления:

- клавиши управления и настройки

- жидкокристаллический дисплей с двухразрядным индикатором

-  1 светодиодный индикатор для  визуального контроля режимов работы (зеленый/красный)

3.2.  Металлический ящик для установки внутри

Ящик  предусмотрен для крепления его на стене в сухом, проветриваемом помещении (подвал, гараж). При использовании однофазного компрессора к ящику подводится питание  220 В. Справа, в ящике находится розетка для подключения  и вентиляционная решетка.  Слева – соединения для шланга подачи воздухи и решетка вентиляционная, также. Ящик управления должен быть всегда доступен, а вентиляционные решетки  открыты.

Большие системы (более 40 проживающих)  поставляются с двух-дверными ящиками управления, которые устанавливаются на земле.

При установке компрессоров, которые работают от сети 380 В, 3 фазы,  все соединения  выполняются согласно диаграмме, которая прилагается к инструкции вместе с поставкой.

Пластиковый шкаф и шкафы для наружной установки

Для установки пластикового шкафа требуется бетонное основание. Размеры надо запрашивать у производителя системы Otto Graf GmbH.

Рис. 1 Ящик для установки внутри помещения          Рис. 2 Двух- дверный шкаф                             Рис. 3 Двух-дверный бетонный шкаф

1 – Главный выключатель

2 – Блок управления

3 – Электромагнитные клапаны

4 – Компрессор

5- Распределитель воздуха

6 – Монтажный ящик

Шланги подачи воздуха прокладываются между системой очистки и ящиком управления в земле, заводятся в шкаф или подводятся к наружным выводам (мягкие шланги прокладываются в гильзе или коробе).

Для правильного соединения на концах шлангов выполнить цветовую маркировку.

Соединять надо концы  одного цвета и плотно затягивать соединения.

После прокладки и соединения шланга, его надо поместить в желоб (трубу) для того, чтобы он находился в сухом и защищенном месте.

4. Подготовка к работе

При проверке системы (все должно быть смонтировано), все камеры заполняются водой до выпускной трубы.

4.1. Подготовка к работе блока управления

После завершения всех подключений, установите главный переключатель в положение «1».

Блок управления запустится в тестовом режиме продолжительностью несколько секунд, а затем автоматически начнет работать в нормальном режиме (автоматический). Во время тестовой работы на дисплее должна появиться надпись „SYSTEM TEST ... OK“, номер версии программы и серийный номер панели управления.

Впоследствии текущее состояние системы показывается на жидкокристаллическом дисплее. Если батарейка еще не была вставлена в блок управления и дата, время еще не были установлены, блок сообщает о наличии ошибки.  Она может быть отключена нажатием клавиши «Esc». Впоследствии, дата и время могут быть установлены, используя меню (см. далее).  Функциональный тест блока управления, трех эрлифтов, аэраторов и  блока  вентиляции ящика,   может быть произведен в ручном режиме для каждого из них. Такой тест может быть проведен через меню “manual operation”  в блоке управления.

Внимание!  Работа эрлифтов возможна только тогда, когда все емкости заполнены.

После успешной проверки системы, необходимо снова установить автоматический режим работы.

4.2   Параметры системы после выключения электропитания,

Если система отключается от электропитания (перебои в напряжении, например), контрольная программа и рассчитанные часы действия останутся в памяти блока управления системы.

Появляется прерывистый предупредительный сигнал. Этот предупредительный сигнал  начнется после задержки в несколько секунд (посмотрите пункт 9.3, отказ электропитания). Если электропитание возобновляется снова, автоматически продолжится выполнение программы, как упомянуто выше.

Это возможно при установленной и достаточно заряженной батарее в блоке управления.

Важно    Если электричество отключено более чем на 24 часа, очистка стоков замедляется до параметров септика.

5. Программирование блока управления

Режимы работы системы задает Блок управления (расположен в двери шкафа, или внутри шкафа в случае  наружной установки). Блок позволяет устанавливать параметры работы, показывать оперативную ситуацию и читать данные относительно параметров станции, также как и программировать режим работы. Шкафы, которые устанавливаются  внутри помещения, должны быть закрыты  во время функционирования системы.

Следующие рисунки показывают схему блока управления.

БЛОК ZK                                     БЛОК ZK PLUS

Рис. 4             Вид блока  ZK                                                         Рис. 5        Вид блока  ZK PLUS

Индикация режима работы

Рабочее состояние системы показывает светодиод (зеленый = работа / красный = ошибка), как и текст на экране LC. В нормальном операционном режиме (режим  аэрации) жидко-кристаллический экран выглядит, как показано ниже:

В автоматическом режиме, LC экран показывает текущую рабочую фазу и время, остающееся в этой фазе.

Если происходит ошибка, жидко-кристаллический экран показывает какой компонент системы не работает (например, ошибка компрессора/ error compressor)

Примечание: Показатели в случае ошибки описаны более подробно в пункте 9.

Следующие рабочие фазы показаны ниже:

Экран					Рабочая фаза				Экран

| Впуск (Charge) | Клапан 1 активирован, эрлифт перекачивает сточную воду из накопительной камеры в биореактор. | Впуск (Charging) |
| --- | --- | --- |
| Денитрификация (Denitr.) | Клапан 2 активируется периодически, активный ил перемешивается со сточной водой.Следуют паузы (время реакции) | Денитрификация (Denitr.) |
| Аэрировать ( Aerate) | Клапан 2 активирован, биореактор аэрируется с интервалами | Аэрация (Aeration) |
| Осаждение (Sediment) | Клапана не работают, активный ил осаждается в биореакторе | Осаждение (Sedimentation) |
| Выпуск (Discharge) | Выпускной Клапан 3 активирован, осветленная вода качается на выпуск | Выпуск (Discharging) |
| Exc.sl. return | Клапан 4 активирован, избыток активного ила перекачивается в накопительную камеру | Перекачка ила (Sludge-return) |
| Пауза (Pause) | Клапан 2 активирован, биореактор аэрируется с интервалами(значительно слабее аэрация, чем в фазе “Аэрация”) | Циклическая пауза (Cycle-pause) |
| Отдых (покой) (Vacation) | Клапан 2 активирован, биореактор активируется с интервалами, цикл очистки не работает | Режим покоя (Vacation Operation) |
| xx (минут) день | Показывает оставшееся временя работы в данном режиме | Осталось хх (минут) дней |

### Настройка блока управления  осуществляется посредством клавиатуры

БЛОК ZK                                     БЛОК ZK PLUS

| Символ | Значение | Функция | Символ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Вход, ввод значения | Выбор операционного режима, подтверждение входа |  |
|  | Прокрутить | Указание операционных методов и чтение информации |  |
|  | Подтверждение | Сигналы ошибки, их сохранение, подтверждение сообщений о дефектах |  |
| – | Числовые кнопки | Программирование системы через ввод чисел | 0 ... 9 |

  - Соединения по блоку управления

На задней стороне блока управления Klaro расположены соединения, предохранители и батарея.

Осторожно: выполняя любой вид работы в электрической системе, главный выключатель должен быть повернут в положение"0" (OFF) и розетка должна быть разъединена!

| Блок управления ZK | Блок управления ZK PLUS |
| --- | --- |
| Соединения: 1 Электрическое напряжение 230 V , частота ~ 50 гц , 2 X1: Штыковое гнездо для магнитных клапанов, 3 X2: Противоударное соединение для подключения воздушного компрессора, 4 COM: Соединение для коммутационного модуля, (как опция) или интерфейс для ПК, 5 F1: предохранитель T8A- 8 ампер, для входного питания, 6 F2: предохранитель T2A- 2 ампера, для соединения потребителей, 7 Гнездо для 9V батарейки (рек. алкаидная батарейка) | Соединения: 1 Электрическое напряжение 230 V , частота ~ 50 гц , 2 X1: Штыковое гнездо для магнитных клапанов, 3 X2: Противоударное соединение для подключения воздушного компрессора, 4 COM: Соединение для коммуникации модуль, (необязательный) или интерфейс для ПК, 5 F1: T8A- 8 ампер, питание 6 F2: T2A- 2 ампера, для соединенные потребители, 7 Батарейки: гнездо для 9V батарейки 8 Гнездо для температурного датчика, 9 X3: Соединение для удлинителя ZK плюс, 10 P: Соединение для шланга датчика давления. |

5.2  Замена предохранителей 
Перед заменой предохранителя, систему необходимо выключить используя главный выключатель! 
Для того, чтобы заменить или проверить предохранитель, шкаф и блок управления открывают  ключом, который входит в поставку. 
На обратной стороне блока управления находятся микро- предохранители, описанные выше.

Используемые предохранители:

| микро- предохранители | 230 V / 50 гц |
| --- | --- |
| Питающая линия F1 | 8 А, |
| Потребитель F2 | 2 А, |

Для замены микро- предохранителя, пожалуйста, делайте как указано ниже: 
- открутите головку фиксатора отверткой (не сильно нажимая) одним поворотом на четверть влево
(против часовой стрелки). 
- снимите головку  фиксатора с предохранителем. 
-поменяйте предохранитель. 
- вставьте головку с предохранителем  на место
- прижмите слегка головку фиксатора отверткой и зафиксируйте предохранитель , поворачивая головку
поворотом на четверть вправо (по часовой стрелке)

5.3  Батарейка для устройства, предупреждающего о проблеме с электричеством
 Когда система доставлена клиенту, батарейка для предупреждающего устройства блока контроля 
находится в комплекте к контрольному блоку. Батарейку придется вставить в 
гнездо наобратной  стороне блока управления. Вы можете сделать так перед или после включения 
блока управления.

Если батарейка не вставлена перед включением блока управления, будет сообщение об ошибке, 
которое сбрасывается нажатием  . В случае отключения электричества, заряженная батарейка передает сигнал  о проблеме на протяжении, приблизительно, 35 часов. Если батарейка не использовалась для сигнала об отключении электричества, то  она будет естественно разряжаться.
Если блок управления автоматически не указывает, что батарейку надо менять (сообщение "поменяйте батарейку"), то замена батарейки должна быть через 2 года.

Рекомендуется для использования щелочная 9V  батарейка 6LR61,  например, Duracell тип MN1604, или ее аналог.

Важно!  Даже в случае отсутствия или разрядки батарейки, блок  управления остается полностью рабочим.
Только установка даты /времени / теряется в течение отсутствия питания. Все остальные сохраненные данные,такие как время работы,  программные установки и др. остаются в памяти.

5.4.   Работа  блока управления 
Вы можете запустить запись данных в режиме автоматической работы

| Блок управления ZK | Блок управления ZK PLUS |
| --- | --- |
| Нажимая , вы достигаете первого рабочего уровня. Сейчас , Вы можете получить различные данные нажатием двух кнопок со стрелками и последующим нажатием : Экран Что это обозначает Операционное состояние, остаток времени (Operational state Remaining time) Текущий цикл работы, оставшееся временя Операционные показания (Indicate Operating hours) Указани вр мени работы к апанов и компрессора Работа вручную (Manual operation) Включение клапанов вручную Hh:mm dd dd-mm-yy Текущее время, день и дата вводятся через Ввод режима покоя (Enter Vacation) Ввод режима покоя (макс. 90 дней) Настройка (Setup) Посредством к опок со стрелками можно видеть текущие наст ойки Операционный код (Operation code) Для обслуживающего персонала Режим обслуживания (Service Mode) Для обслуживающего персонала Hh:mm dd dd-mm-yy Текущее время, день и дата вводятся через | Нажатием , вы получаете первый уровень обслуживания. Вы, можете, сейчас, получать различные данные нажатием кнопок со стрелками: Экран Что это обозначает Операционное состояние, остаток времени (Operational state Remaining time) Текущий цикл р боты, ос авш еся временя Операционные показания Показания счетчика (Operating hours Meter reading) Указание времени работы клапанов и компрессора, вентиляции внутри блока управления, UV реактора и насоса для удаления фосфатов Работа вручную (Manual operation Включение клапано Дата, время (Date вручную Time) Текущее время, день и дата вводятся через Ввод режима покоя (Vacation Date setup) Ввод даты режима покоя Настройка установок (Indicate settings Посредством Операционный код (Operation code)кнопок со стрелками можно видеть текущие настройки Для обслуживающ го персонала Сервисный код (Service Mode) Для обслуживающего персонала Операции вручную Включение клапанов вручную |

5.4.1  просмотр количества отработанных часов

|  | Блок управления ZK | Блок управления ZK PLUS |
| --- | --- | --- |
| Нажмите кнопку , на экране появится Indicate operat.hours Просмотр времени работы Нажатием снова, вы получите время работы для клапанов 1-4 (по порядку) нажатием Впоследствии полное число отработаных часов компрессора будет указано. Нажатием , вы сразу вернетесь к «просмотр времени работы» Нажатием , вы вернетесь к меню «Управление вручную» - “Manual Operation”. | Нажатием , вы получаете первый уровень обслуживания. Вы, можете, сейчас, получать различные данные нажатием кнопок со стрелками: вы получите время работы клапанов, и компрессора, камеры аэрации, UV лампы и насос для фосфатного обеззараживания. Нажатием,вы сразу вернетесь к поддерживаемому уровню. Нажатием кнопки повторно, автоматическое действие будет установлено снова. Примечание: Если вы не нажимаете указанную кнопку в течение 10 минут, тогда нормальный режим работы будет установлен автоматически. |

5.4.2 Активация клапанов в режиме «Ручное управление»

Блок управления ZK                                    Блок управления ZK PLUS

5.4.3 Установка даты и времени

| Нажать , затем нажимать кнопки выбора пока на дисплее не появится (пример): После нажатия , время и дата будут введены. Убедившись в правильности ввода каждый раз нажимаем кнопку. Однократное нажатие кнопки переход на следующее значение | Нажать , затем нажимать кнопки выбора пока на дисплее не появится (пример): После нажатия, время и дата будут введены. Убедившись в правильности ввода каждый раз нажимаем кнопку. Однократное нажатие кнопки переход на следующее значение |
| --- | --- |

Блок управления  ZK                                          Блок управления  ZK PLUS

Для безаварийной работы системы правильная установка даты и времени не является обязательной. Дата и время используются только для записи времени поломок и только.

5.4.4  Установка режима отдыха

Важно: Режим отдыха устанавливается, если система отключается на определенное время. Стоки, поступающие в систему в данном режиме, не очищаются. Режим «Отдых системы» автоматически включается и выключается в введенные даты.

Блок управления  ZK                                              Блок управления  ZK PLUS

5.4.5  Чтение всех ошибок – Чтение  всех  дефектов.

Блок управления сохраняет сообщения об ошибках и действии клапанов, просмотр записей через "Ручной режим" . Прошлые сообщения о дефектах могут быть вызваны через эту функцию с датой и временем. отдельные сообщения могут быть просмотрены нажатием кнопок со стрелками.  В пункт меню можно снова зайти  через "Esc".

Примечание: 128 сообщений могут  сохраняться  по дефектам. Когда это количество  будет достигнуто, самое старое сообщение удаляется. Сервисный специалист может очистить память в меню «СЕРВИС» через команду "Empty logbook".

5.4.6  Чтение установок
Текущие установки блока управления могут быть выведены под этим пунктом меню. Не возможно изменить эти установки. Этот пункт меню главным образом используется для чтения, без внесения изменений

.

| Блок управления ZK | Блок управления ZK PLUS |
| --- | --- |
| 5.4.7 Режим сервиса Операционные параметры могут быть изменены через сервисное меню. Доступ к нему защищает кодовое число. Этот уровень обслуживания, исключительно, резервируется для компетентного персонала. | 5.4.8 Ввод сервисного кода Операционные параметры могут быть изменены в сервисном меню. Доступ к нему защищает кодовое число. Этот уровень обслуживания, исключительно, резервируется для компетентного персонала. |

В случае несанкционированного входа в настройки блока управления, гарантия на оборудование аннулируется!

6.       Определение неполной загрузки с блоком управления ZK Plus ( как опция)

Блок управления ZK Plus поставляется с датчиком уровня воды, для определения его в первой камере. Эта функция используется для экономии энергии, когда уровень сточной воды в приемной камере низкий.  Эта функция выключена, когда система поставляется.
Функция контроля уровня воды активируется либо монтажником,  либо специалистом. Отдельная инструкция поставляется по запросу.

7. Дополнительные функции блока  управления ZK PLUS

Соединяя дополнительный кабель со связью X3, функции устройства управления могут быть расширены.

Следующие соединения возможны:

● ST5 подключение фосфорнокислого дозирующего насоса,

● ST6 подключение внешнего предупредительного устройства,

● ST7, мониторинг защиты для трехфазного  компрессора,

● ST8 подключение реактора ультрафиолетового обеззараживания.

8. Поддержка и обслуживание

Как пользователь небольшой очистной станции, вы должны уметь  устранять дефекты. Почти все операционные дефекты приводят к ухудшению очистки стоков. Поэтому, любые дефекты придется исправлять на ранней стадии и их должны уметь устранять Вы или должен быть вызван обслуживающий специалист.

8.1. Задачи оператора

Измерения электроклапанов и компрессора, отклонения от установленного  значения и операционных дефектов должны быть записаны в памяти блока управления. Санитарные инспектора могут  потребовать проверить эти записи . Следующие проверки должны осуществляться для того, чтобы гарантировать своевременное устранение дефекта:

Ежедневная инспекция:

● Необходимо проверять, работает ли станция правильно.  В этом случае, монитор  светится зелёным цветом, предупредительный сигнал не слышен. Ошибка показывается, как описано в главе «Контроль станции». Если произошел дефект, мы просим, чтобы вы читали показатели на жидкокристаллическом экране и уведомляли сервисную службу о выведенном на дисплее дефекте.

Еженедельные инспекции (еженедельные инспекции не обязательны, но рекомендованы)

• Проверьте входы и выходы электропитания (визуальная инспекция),

• Проверьте таймер для воздушного компрессора (полные операционные часы), вентиляцию (Клапан 2), возврат ила (Клапан 4) и, если необходимо, другие части также. Отметьте показания в рабочем журнале.

• Проверьте функционирование эрлифтов и вентиляции через установку "Ручной режим",

Ежемесячные инспекции

• Визуальная инспекция наличия любого  осадка, помутнения или изменения цвета, на выходе.

• Проверьте входы и выходы электропитания (визуальная инспекция),

• Проверьте таймер для воздушного компрессора (полные операционные часы), вентиляцию (Клапан 2), возврат ила (Клапан 4) и, если необходимо, другие части также. Отметьте показания в рабочем журнале.

Проверка воздушного  фильтра

Фильтр вентилятора, находящийся в блоке управления  (решетка вентиляции с левой стороны  в стенке блока управления в случае внутреннего  блока управления, на тыльной стороне в случае внешней установки) должен инспектироваться, и чиститься /либо быть заменен в случае необходимости. Для этого надо снять решетку за пределами блока. Фиксатор решетки снимается с помощью отвертки, сама решетка – руками. Прокладка фильтра не закреплена в вентиляционной шахте никаким способом, и может быть смята, либо выдута. Время, когда фильтр компрессора должен чиститься или меняться зависит от загрязнения, вызванного атмосферными условиями в течение эксплуатации. Для инспекции или замены фильтра компрессора, надо действовать как описано в сервисных документах, выданных  производителем компресора.

Извлечение осадка:

Сервисный специалист измеряет уровень осадка, собранного в камере осадка, используя погружной сифон. Станция  проектируется таким образом, что объема камеры осадка хватает, как минимум, на12 месяцев полной эксплуатации. Этот период увеличивается, соответственно, при меньшей нагрузке. Согласно стандартам DIN требуется удалять осадок, когда при обслуживании обнаруживается, что его уровень осадка поднялся значительно. В этом случае, станцию надо остановить.  Надо, также, учитывать и  плавающий осадок, когда делаются замеры. Густой осадок должен извлекаться, когда уровень осадка составляет  70%  от объема камеры. Оператор должен организовать извлечение густого осадка.

Если сроки обслуживания и удаление густого осадка совпадают, осадок извлекается, во время регулярного обслуживания. Удаление густого осадка должно быть отмечено в сервисной книге. Пожалуйста, действуйте согласно инструкциям  компании-поставщика.

При удалении осадка надо обратить внимание на следующее:

● Во-первых, плавающий густой осадок всасывается с поверхности, затем всасывающая труба опускается на дно камеры.

● Некоторое количество воды (приблизительно. 10 см) должно быть оставлено в камере осаждения осадка.

● После выкачки, предварительная камера ( камера осаждения) должна быть снова заполнена пресной водой!

8.2   Обслуживание экспертом по сервису

Обслуживание должно производиться минимум 2(или 3) раза в год, с интервалом 4-6 месяцев специальной авторизированной компанией в зависимости от выбранного класса обслуживания. Кроме того, время и интервалы обслуживания должны быть назначены в соответствии с требованиями экологических служб. В связи с этим, клиент (владелец станции) должен заключить сервисный договор с сервисным экспертом.

Следующие задачи должны быть внесены  в рамках договора об обслуживании:

-  Проверка в ручном режиме и выяснение правильности работы систем;

-  Проверка фильтра компрессора, проверка фильтров подачи воздуха  и вентиляции блока управления

-  Обслуживание воздушного компрессора согласно инструкции  (см. приложения)

-  Контроль важных оперативных систем, электроники и других компонентов, таких, как: вентилятор, контрольный блок, сигнализатор аварийной работы, батарейка

-  Контроль уровня осадка в накопительном резервуаре. При необходимости, оператор инициирует откачку

осадка (см. п. 8.1)

-  Проверка процесса очистки, удаление отложений

-  Инспекция состояния компонентов станции

-  Проверка аэрации и вентиляции

-  Проверка камеры с материалом-носителем:

концентрация кислорода должна  быть ((O2/l > 2 mg) при необходимости отрегулировать время работы компрессора.

-  Проверка уровня осадка активного ила

Функционирование эрлифтов осуществляется, когда уровень осадка достигает 50 см.

Осадок перекачивается в камеру отложения осадка (1-я камера).

- Взятие пробы воды на выходе и анализ следующих параметров:

- Температура сточной воды

- рН уровень

- цвет

- прозрачность

- БПК5 (при каждом втором обслуживании)

- ХПК

- NH4-N азот аммонийный(если требуется)

- P фосфор (если требуется)

Выводы по проделанной сервисной работе (с выявленными отклонениями/повреждениями) должны быть записаны в сервисном отчете. Соответствующая форма прилагается.

Результаты проверки записываются в отчете, также. Сервисный отчет хранится у оператора и показывается соответствующим службам по их требованию.

9. Обнаружение неполадок и их исправление

Технические неполадки станции очистки (ошибка в какой-либо части) распознаются визуально, так же как и акустически. Звуковой сигнал об ошибке блока управления выключается нажатием . Визуальный сигнал об ошибке удаляется после 2-го нажатия .

Если есть отключения электропитания, звучит предупреждающий сигнал. В этом случае нет визуального предупреждения на блоке управления. Поэтому, обязательное условие работы блока управления – наличие сменной батарейки.

9.1  Изображение  ошибки на дисплее 
- изображение дефекта в виде текста на жидко-кристаллическом экране, 
- световой индикатор горит  "красным".

Изображения на LCD экране

| ZK | ZK plus | Возможные случаи | Как устранить ошибку |
| --- | --- | --- | --- |
| Нет изображения на экране | Нет изображения на экране | Перебои в электропитании | - проверьте электропитание в установке и в блоке управления  проверьте предохранитель F1 в линии питания  проверьте положение главного выключателя (полож. 1) |
| Смена батарейки (Change batt.) | Смена батарейки (Change batt.) | Нет батарейки в гнезде блока управления | Вставьте 9V батарейку в блок управления Без вставленной батарейки перебои в электропитании не обозначаются ни акустически, ни визуально |
| Установка времени (Set clock) | Установка времени (Set clock) | Время/дата не установлены | Установите время и дату через меню |
| Клапан 2 Ошибка (Valve 2 Error) | **Error** Valve 2 | Клапан 2 - неисправный | - Проверьте клапан 2 в ручном режиме - Проверьте предохранитель на блоке управл. F2 |
| - | Повышение температуры в блоке управл. до максим. (Temperature Max) | - вентиляция блока не работает - фильтры в компрессоре и в блоке управления загрязнены - прямое попадание солн. света на блок управления - Чрезмерные температуры для включения вентилятора установлены в сервисном меню | - проверьте работы вентилятора в блоке - проверьте воздушный фильтр в блоке управления - обеспечьте тень в месте установки блока - обеспечьте подачу прохладного воздуха - проверьте воздушный фильтр в компрессоре - проверьте компрессор в ручном режиме - пригласите сервисную компанию для проверки температурных настроек |

9.2    Неправильные уровни воды – устранение ошибок

| Проблема | Возможные случаи | Как устранить ошибку |
| --- | --- | --- |
| Уровень воды в первой камере завышен, в камере аэрации-нормальный | - труба перетока перегружена (засорена) - занижено время работы эрлифта | - трубу перетока надо снять и прочистить - свяжитесь с сервисной компанией |
| От станции исходит неприятный запах, сточная вода мутная или бесцветная | - Недостаточное количество воздуха поступает в систему  Неравномерная аэрация из-за дефекта мембраны | - Надо увеличьте время аэрации (сервисная компания)  Проверьте работу аэрации, (свяжитесь с сервисной компанией) |
| Аэрация неравномерная и большие пузырьки воздуха поднимаются в некоторых местах камеры | - Мембрана имеет дефект  Порван уплотнитель аэратора | - свяжитесь с сервисной компанией - свяжитесь с сервисной компанией |
| Магнитные клапаны работают громко при включении | Седло магнитного клапана загрязнено | - Открутите и почистите магнитный клапан |

9.2.1 Чистка соленоидных клапанов

Грязные переключающие элементы могут повлиять на работу соленоидных клапанов.
Увеличение  уровня шума  в приводимых в действие соленоидах – следствие такого загрязнения. Для чистки соленоидных клапанов  надо их открутить.
Собирая их,обратно.  убедитесь, что якорь и возвратная пружина установлены правильно.

9.3 Режим работы сигнализации, предупреждающей о перебоях электропитания

Несмотря на причину перебоев в электропитании (включая проблемы с предохранителем или с штепселем) предупреждающее устройство сообщает звуковые сигналы, обнаружив проблему в питании  блока управления. 
С 5 сек  задержкой устройство сообщает об ошибке в электропитании.

Во  избежании  краткосрочного отказа, который , например, может  происходить  несколько раз в течение грозы, но не влиять, при этом, на функционирование системы очистки.

-  После 5 сек.  задержки появляется прерывистый звуковой сигнал с  интервалом в 10 сек. И продолжительностью приблизительно  35 часов (для полностью зараженной батарейки)

-  Сигнал можно остановить нажатием   После этого, три коротких сигнала в час, сообщают об 
ошибке в электропитании. Эти короткие звуковые сигналы, однако, невозможно отключить

-  Нажимая   в течение 5 секунд, можно отключить сигнал полностью

-  Сигнализацию можно выключить, вынув батарейку из гнезда

-  Возобновление электроснабжения снова вернет сигнализацию в положение контроля питания без 
нажатия никаких кнопок

Предохранители меняются как было описано выше.

Помните: Если вы не можете решить проблему, связанную  с перебоями электропитания, свяжитесь с вашей сервисной компанией или с Otto Graf GmbH.

10.  Инструкция по эксплуатации

Только вещества, соответствующие определению  - хоз-бытовые стоки, должны сбрасываться в станцию очистки стоков.
Биоциды, ядовитые или биологически несовместимые или нерасщепляемые вещества не должны 
 сбрасываться в установку, так как они вызывают проблемы в биологических процесах очистки.

В частности, не должны сбрасываться в систему :

-  дождевые воды с крыши и с прилегающей территории

-  продукты жизнедеятельности животных

-  сточная вода от промышленных или сельскохозяйственных объектов, если она не сопоставима с хоз-бытовыми стоками

-  химические вещества, фармацевтические , минеральные масла, растворители

-  конденсат от кондиционеров

-  грубые субстанции, как например, остатки пищи, пластмассы и санитарная продукция, кофейные 
фильтры, бутылки и другие предметы домашнего обихода,

- молоко и молочные продукты

- вода из бассейна

- кровь (в большом кол-ве),

Если собираются большие количества жира или масел, то рекомендуется установка сепаратора жира,
который ставится перед станцией очистки.

10

10. Операционные инструкции

Следующая таблица составляет список индивидуальных веществ, которые не должны попадать в станцию очистки сточных вод:

Спасибо Вам за соблюдение наших рекомендаций!

11. Сформируйте для еженедельного / ежемесячного контрольных проверок

для станций с обслуживанием 3 раза в год,  параметры должны быть записаны еженедельно,

для станций с обслуживанием 2 в год, параметры должны быть записаны ежемесячно,

| Дата инспекции | Наличие густого осадка? | Мутность/цветность? | Затор вход/выход? | Инспекция воздушного фильтра? | Итоговое время работы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | да | нет | да | нет | да | нет | да | нет | Клапан 1 | Клапан 2 | Клапан 3 | Клапан 4 | Итог |

12. журнал обслуживания  для малых очистных систем «GRAF»

Расположение (адрес):_______________________________________________________

Обслуживающая компания:__________________  Дата обслуживания:_____________

Порядковый номер:               __________________ Заказ №.:                   _____________

Размер станции:                     ______Колво.прож.    Фактическое колво.прож. ________

Имя оператора:                       _________________   Клиент №                 _____________

Улица:                                     __________________ Телефон №               ______________

Почтовый индекс:                  __________________ Телефон №               ______________

Монтажная организация:      ________________ введен в єксплуатацию _____________

Наличие производственных сточных вод            Нет                 Да

Пивная без кухни                                     Пивная с кухней                 Другое______________

наличие сепаратора жира, тип      ____________________      Выкачка

Визуальный осмотр емкости:(когда она заполнена):

Осадок в норме                                                    герметичность  вводов

Нет видимых повреждений                               состояние перегородки

Замечания: ________________________________________________________________

Контроль функционирования основных элементов  станции:

Аэрация/клапан 2(голубой)                                             эрлифт загрузки(красный)

Эрлифт густого осадка/клапан 3(черный)                    эрлифт откачки (белый)

Сигнализация отключения питания(опция)

Снабжение воздухом:                                             Умеренное          интенсивное

Визуальный осмотр/аэрации                  Мелкопузырчатые               Отсутствие аэрации

Замечания:________________________________________________________________

Резервуар густой грязи + буфер:

Уровень густой грязи____________см.    Уровень плавающей составляющей ___________см.

Оператор должен инициировать выкачку осадка из емкости густой грязи.

Емкость приема стоков:

Расствореный кислород:    _____________мг/л

Объемная концентрация активного ила________________мл/л

Замечания:______________________________________________________________________

Блок  управления:

Тип блока управления:___________________________ Σ операционных часов:___________

Откачка (клапан 3):__________________                                             Аэрация (клапан 2): ______________

Загрузка (клапан 1)___________________                    откачка ила (клапан 4) ______________________

Замечания: ______________________________________________________________________

Компрессор (воздуходувка):

Тип компрессора:____________________________________                Нормальная работа

Замена ламелей (длина ламелей): __________________ мм.              Замена мембраны

Замена фильтра                                                                              приточный вентилятор

Замечания:______________________________________________________________________

Время взятия пробы:                         Дата:________        Время:_________

Расположение:     _____________            Первичная камера              камера осветления

Транспортировка пробы:____________        Охлажденная 4°С             Замороженая

Температура воздуха: __________°С    Температура жидкости:_______________ °С

Запах:             Нет             Слабый          Сильный             Плохой запах

Цвет:              Нет              Слабый          Сильный             Бежевый                 Коричневый

Мутность:           Нет          Слабая         Сильная              Темная

Плавающие субстанции:            ничего            немного               много

Сухие субстанции:________________________       ______________________________

Осадок:                   __________________мг/л          pH значение  ___________________

БПК5                                  ___________________________мг/л          ХПК ____________________мг/л

Амиачный азот     __________________мг/л          Азот(общий) _____________мг/л

Дополнительные замечания:

Проверка в ручном режиме                                             контроль работы єрлифтов в ручном режиме

Программирование было изменено:                        __________________________________

Дефект был восстановлен                                          __________________________________

Дополнительные значения                                        ___________________________________

________________________________________________________________________________

Действия предпринятые  оператором:

Емкость переполнена, оператору нужно предусмотреть выкачку осадка.

Пустой резервуар (опорожнение камеры с осадком)

(Дата и подпись):__________________________________

13.

Примечание:

Компрессор лопастный ротационный, который мы используем, имеет клапан сброса давления , который устанавливается на  максимальное давление 0.5 бара на заводе.

Рабочее давление < 0.3 бара стандартно для наших систем. Повышение давление > 0.5 бара  может произойти в системе (например, из-за защемленного или изогнутого воздушного шланга), часть  воздуха будет выходить через клапан избыточного давления . Это защищает компрессор от поломки .

# Text boxes

Aerate

120,10 min

Aeration

Rest:      120,10 min

| Нажмите, затем нажмите кнопку , пока следующее сообщение не появится на дисплее: Нажатием снова, получаем следующее сообщение: Нажатиемможно включить и отключить клапан. Нажатием кнопокможно проверить работу каждого клапана. Нажатие кнопкивозвращает к режиму ручного управления. Примечание: при возврате из режима ручного управления, все клапана включенные при проверке- отключаются | Нажмите затем нажимают кнопки , пока следующее сообщение не появится на экране: MANUAL OPERAT. OPERATION Нажатием снова и кнопками выбирается требуемая функция. Для клапана 1, например, на дисплее будет следующая надпись: Manual operat. Valve 1: OFF При нажатии клавиши «1» для включения и «0» для отключения Вы сможете включить и отключить клапан в ручном режиме. Эти же действия можно провести для других клапанов. Выбор производится аналогично описанному выше. При однократном нажатии кнопкипроисходит возврат в предыдущее меню, повторное нажатие переводит блок в автоматический режим. |
| --- | --- |

20:15 Мо

19-12-07

19-12-2007 Мо

20:15:56

| Нажать кнопку , затем кнопками выбрать надпись на дисплее: Снова нажать, появится поле ввода даты начала и затем окончания перерыва. Нажатиемустанавливается день, месяц и год в формате DD-MM-YY. После каждой установки дня, месяца или года, требуется нажатие для ввода. Вводится дата начала и окончания перерыва. Нажатием, вы закончите установку дат для действия каникул и запомните их. Нажатием, вы вернетесь к экрану автоматической работы. | Нажмите - затем кнопками выберите надпись на дисплее: Setup Vacation Date нажать еще раз и появится поле ввода начала перерыва: Vacation Beg.: 00-00-0000 Нажмите - подтверждая введенные числа. Повторное нажатие приведет на поле ввода даты окончания перерыва: Vacation End: 00-00-0000 Кнопкой подтверждаем ввод и выходим из функции программирования перерыва в работе. Действие перерыва может быть установлено максимум на 90 дней. Нажатием , вы вернетесь к поддерживающему уровню. Нажимая ключ еще раз, снова установит систему к автоматическому действию. Для перехода обратно к автоматическому действию в течение действия покоя необходимо нажать, номер „0“. Примечание: Если вы не нажимаете ключ в течение 2 минут, нормальное действие автоматически будет установлено без сохранения установленной даты. |
| --- | --- |

Открутите винты и снимите магнит

Удалите грязь из гнезда клапана,сальника и стержня клапана

| Твердые или жидкие субстанции, которые категорически запрещается сбрасывать в систему очистки стоков: | Их эффект от попадания в станцию: | Куда их утилизировать: |
| --- | --- | --- |
| Потроха | Не разлагается | Урна для мусора |
| Химикаты | Загрязняют сточную воду | Специальные урны |
| Дезинфицирующие средства | Убивают бактерии | Не используйте их |
| Краски | Загрязняют сточную воду | Районный пункт, строительного мусора |
| Фото-химикаты | Загрязняют сточную воду | Районный пункт, строительного мусора |
| Жир после жарки | Вызывает осадки в трубах и приводит к заторам | Урна для мусора |
| Липкий пластырь | Забивает трубы | Урна для мусора |
| Испражнения домашних животных | Забивает трубы | Урна для мусора |
| Сигаретные окурки | Вызывает осадки в системе | Урна для мусора |
| Презервативы | Забивает трубы | Урна для мусора |
| Пробки | Вызывает осадки в системе | Урна для мусора |
| Лаки | Загрязняет сточную воду | Районный пункт, строительного мусора |
| Фармацевтическая продукция | Загрязняет сточную воду | Урна для мусора |
| Моторное масло | Загрязняет сточную воду | Пункт утилизации нефтепродуктов |
| Пестициды | Загрязняет сточную воду | Пункт утилизации ядохимикатов |
| Растворители | Загрязняет сточную воду | Пункт утилизации химикатов |
| Моющие средства, кроме хлор - свободных | Загрязняют сточную воду, разъедают трубы | Пункт утилизации химикатов |
| Бритвенные станки | Риски повреждения обслуживающего персонала | Урна для мусора |
| Пищевые остатки | Пищевые остатки привлекают крыс | Урна для мусора |
| Бумага | Забивает трубы | Урна для мусора |
| Ткани например:(нейлоновые чулки, тряпки, носовые платки) | Забивает трубы, возможна поломка насосной станции | Урна для мусора |
| Хлопковые тряпки | Забивание труб | Урна для мусора |
| Пеленки | Забивание труб | Урна для мусора |
| Цемент | Вызывает осадки | Урна для строительного мусора |
| Средства гигиены | Забивание труб | Урна для мусора |